珠海雅屋食品有限公司

关于责令限制生产决定书

《珠高环限产字[2017]10号》

的整改完成报告

我司于2017年4月7日收到责令限制生产决定书（珠高环限产字[2017]10号），我公司高度重视，聘请了珠海力合环境工程有限公司、珠海科华设备安装有限公司等技术专家及工程人员到场，分析超标原因，于2017年4月19日制定了整改方案，对这次被监测超标的情况高度重视，并立即组织专项工作小组专人分管落实整改方案，按时完成整改工作。整改完成情况如下：

一、成立整改小组

为顺利完成整改，设立整改小组负责本整改方案的执行工作。整改小组由何兵任组长，负责全面整改工作，并实施监管及安全监督的责任行为。张敏任副组长，负责具体的执行工作及具体的安全监督行为。整改组下设技术组由张敏执行担任，负责全面技术执行及验收督促工作。工厂品管试验室李元琼为本方案提供部分的技术支持，主要技术咨询由珠海力合环保工程有限公司负责提供。由张敏兼负责安全保障工作及具体监督工作，何兵为本方案的对外联系人，负责信息发布、信息公开、工作对接等工作。

二、限制生产执行情况

在整改计划执行期间，我公司停用了部分生产线及调整了并转产部分生产项目，以确保在整改期间不会超标。我司收集了在整改前的数据和整改期间的数据，见下表列出的用水情况、用电情况及生产量情况，以证实在整改期间已执行限产的情况。其中用电量未降低情况附单独说明页见（附件1），其他附件有产品产量证明文件、供水公司和供电公司提供的消耗量清单（发票）等。

表一：

| 产量整改前后对比 | 时间段 | 生产量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 整改前 | 2017年1月－2017年3月 | 441.7 |
| 整改后 | 2017年4月－2017年6月 | 261.5 |
| 对比 | 下降 | 180.2吨 |
| 对比 | 下降百分比 | 41% |

表二：

| 用水消耗量整改前后对比 | 时间段 | 消耗量（t） |
| --- | --- | --- |
| 整改前 | 2017年1月－2017年3月 | 14845 |
| 整改后 | 2017年4月－6月 | 13742 |
| 对比 | 下降 | 1103 |
| 对比 | 下降百分比 | 7% |

表三：

| 用电消耗量整改前后对比 | 时间段 | 消耗量（kw·h） |
| --- | --- | --- |
| 整改前 | 2017年1月－2017年3月 | 53949（注：1-3月厂房、车间、办公室、宿舍未使用空调的电量） |
| 整改后 | 2017年4月－6月 | 68042（注：由于4-6月高温、潮湿天气全厂使用空调，电量剧增，本期电量包含4-6月使用空调的电量） |
| 对比 | 上升 | 14093 |
| 对比 | 上升百分比 | 26% |

实际生产用电：

| 工业、生活总用电量4-6月﹙kw·h) | 生活用电量4-6月﹙kw·h) | 实际工业用电量4-6月﹙kw·h) |
| --- | --- | --- |
| 68042 | 9811.2/月X3＝29433.6 | 38608.4 |
| 备注：整改前：1-3月厂房、车间、办公室、宿舍未使用空调。 整改后：4-6月由于高温、潮湿，全厂使用空调，电量剧增，实际生产用电量应减除空调用电量，用电量实际下降：53949－38608.4＝15340.6 下降百分比为：28% |  |  |

三、具体整改措施

(一）2017年4月19日-7月6日由何兵负责跟进完成对废水处理站增加除磷改造工程设施的整合及优化，投资金额190000.00元，针对磷酸盐指标超标的情况，整改前公司的处理方式是生化降解处理方式，整改后在原有生化处理的基础上增加了针对磷酸盐的混凝土沉淀一体设备，辅助设备气动搅拌，气动隔膜泵，压滤及结合车间高压气动技术的除磷工程，进一步完善和优化了废水处理效率，确保达标排放，已完成。（附整改处理方案及整改前后对比图附件2）

(二)2017年4月-7月6日由张敏负责跟进完成更换污水处理站的MBR池1#、2#池的中空纤维膜及水解酸化池的填料，投入金额31415.00元，整改前中空纤维膜老化，水解酸化池填料中和吸附及降解能力老化，整改后降低了中空纤维膜老化快的风险，增强了水处理中和降解的实效性，已完成。

(附整改处理方案及整改前后对比图附件3)

(三)2017年4月起，由陈小民负责跟进完成每月竹笋原材料的前处理交由合作的第三方代工处理的工作，投入资金为每月10000元/吨的代加工处理费，整改后每月可少处理20吨左右的原材料，降低了污水水处理站的负荷，确保整改期间及生产后期排污不超标，已完成。

(四)2017年4月起，由仓库莫华芳负责监督对清洁用无磷洗衣粉的采购，防止再出现使用无磷洗衣粉的现象，已完成并形成机制。

四、委托监测情况

2017年4月26日委托谱尼测试集团深圳有限公司在2017年4月26日对我公司废水进行检测。5月5日出监测结果，监测结果显示总磷指标<0.01mg/L，达到《广东省水污染物排放限制》﹙DB44/26-2001)第二时段一级标准。

五、社会公示情况

我司根据《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》的要求，将整改方案和整改完成情况在高栏港区管理委员会门户网站向社会公示，公示网址为：http://zdly.zhdz.gov.cn/hjbhxxgk/gpdbhxzzfxx/201704/t20170424_18610036.html（整改方案）；http://www.miyabiyafood.com（整改完成情况）。

附件：1、限制生产证明资料

2、供水公司用水清单证明

3、供电公司用电清单证明

4、处理方案及整改前后对比图

5、检测报告《MLBJKEYU09708555》

珠海雅屋食品有限公司

2017年7月17日

附件1

有关用电量未降的情况说明

由于我公司宿舍生活用电用水与厂房办公室的工业用电用水是使用同一电表及水表，未区分生活及工业用电用水；每至梅雨潮湿天气及炎热天气用电大量增加，加上厂房车间内蒸汽较热，今年外部气候比往年都酷热影响，半封闭车间之前未装空调的也加装多台空调；四月份以来空气潮湿闷热，全厂月约39台台空调基本每天均运行8小时以上（包含宿舍），除了做冷气功能解除闷热，也使用进行房间抽湿，特别5,6月份的酷热已超往年，多个宿舍出现上班时间无人在宿舍仍开空调保持温度的现象，包括经理管理人员宿舍，也导致了这几个月电量持续攀升的问题，我公司经统计由于空调问题导致平均每月的用电量增加9811.2Kw/h（已撇除冷库的正常用电），4-6月份增加的生活用电为9811.2X3＝29433.6Kw/h,减去以上生活用电，工厂工业用电实际为：38608.4Kw/h。特此说明，望贵局审核调查为盼。

此致

珠海雅屋食品有限公司

2017-7-17

附：空调明细及功率表